## Perda_de_Carga
Universidade Federal Fluminense - UFF
Escola de Engenharia
Laboratório de Hidráulica - HIDROUFF
Prof. Gabriel Nascimento (gabrielcn@id.uff.br)
Planílha para cálculo de perda de carga em tubulações (atualizada em Outubro/2020)
Entrada de dados ®
Saída de resultados ¬
Dados de entrada | [6 empty] | Valores para o coeficiente de perda de carga | e em mm (D-W) | C (H-W)
Vazão | Q = | 10 | 5.093 | 0.01 | L/s | m/s | Aço comercial novo | 0,045
Comprimento da tubulação | L = | 100 | 100 |  | m |  | Aço laminado novo | 0,04 a 0,10
Diâmetro interno | Di = | 50 | 0.05 |  | mm |  | Aço soldado novo | 0,05 a 0,10
Cota do ponto de montante | z1 = | 0 | 0 |  | m |  | Aço soldado limpo, usado | 0,15 a 0,20
Cota do ponto de jusante | z2 = | 0 | 0 |  | m |  | Aço soldado moderadamente oxidado | 0,4
Rugosidade absoluta | e = | 0.1 | 0.0001 |  | mm |  | Aço soldado revestido de cimento centrifugado | 0,1
Coeficiente de Hazen-Williams | C = | 120 |  |  |  |  | Aço laminado revestido de asfalto | 0,05
Coeficiente de perda localizada | SK = | 0 |  |  |  |  | Aço rebitado novo | 1 a 3
Viscosidade dinâmica | m = | 1 | 0.001 |  | cPoise |  | Aço rebitado em uso | 6
Massa específica | r = | 998 | 998 |  | kg/m³ |  | Aço galvanizado, com costura | 0,15 a 0,20
[7 empty] | Aço galvanizado, sem costura | 0,06 a 0,15
RESULTADO - PERDA DE CARGA CALCULADA | [6 empty] | Ferro forjado | 0,05
Fórmula | Darcy-Weisbach (Colebrook-White) | [5 empty] | Ferro fundido novo | 0,25 a 0,50
Perda de carga distribuída (unitária) | J = | 0.63756 | 0.63756 |  | m/m |  | Ferro fundido com leve oxidação | 0,3
Perda de carga distribuída (absoluta) | DHd = | 63.7565 | 63.7565 |  | m |  | Ferro fundido velho | 3 a 5
Perda de carga localizada | DHL = | 0 | 0 |  | m |  | Ferro fundido centrifugado | 0,05
Perda de carga total | DH = | 63.7565 | 63.7565 |  | m |  | Ferro fundido em uso com cimento centrifugado | 0,1
Variação de pressão | Dp = | -63.7565 | -624199.8815 |  | m.c.a. |  | Ferro fundido com revestimento asfáltico | 0,12 a 0,20
[7 empty] | Ferro fundido oxidado | 1 a 1,5
Coeficiente de perda de carga localizada | [6 empty] | Cimento amianto novo | 0,025
Acessório | K | [5 empty] | Concreto centrifugado novo | 0,16
Cotovelo de 90° raio curto | 0,90 | [5 empty] | Concreto armado liso, vários anos de uso | 0,20 a 0,30
Cotovelo de 90° raio longo | 0,60 | [5 empty] | Concreto com acabamento normal | 1 a 3
Cotovelo de 45° | 0,40 | [5 empty] | Concreto protendido Freyssinel | 0,04
Curva de 90° | 0,40 | [5 empty] | Cobre, latão, aço revestido de epoxi, PVC, plásticos em geral, tubos extrudados | 0,0015 a 0,010
Curva de 45° | 0,20
Curva de retorno, a = 180° | 2,2 | [5 empty] | Aço corrugado (chapa ondulada) |  | 60
Tê, passagem direta | 0,6 - 0,9 | [5 empty] | Aço com juntas lock-bar, em serviço |  | 90
Tê, saída lateral | 1,3 - 2,0 | [5 empty] | Aço rebilado, tubos novos |  | 110
Tê, saída bilateral | 1,8 | [5 empty] | Aço soldado, tubos novos |  | 130
Alargamento gradual | 0,30* | [5 empty] | Aço soldado com revestimento especial |  | 130
Redução gradual | 0,15* | [5 empty] | Concreto, bom acabamento |  | 130
Medidor Venturi | 2,5** | [5 empty] | Ferro fundido, novos |  | 130
Válvula de gaveta aberta | 0,20 | [5 empty] | Ferro fundido, usados |  | 90
Válvula de ângulo aberta | 5,0 | [5 empty] | Madeiras cm aduelas |  | 120
Válvula de globo aberta | 10 | [5 empty] | Aço com juntas lock-bar, tubos novos |  | 130
Válvula borboleta aberta | 0,15 - 0,30 | [5 empty] | Aço galvanizado |  | 125
Válvula de esfera aberta | ? | [5 empty] | Aço rebitado, em uso |  | 85
Válvula de pé | 1,75 | [5 empty] | Aço soldado, cm uso |  | 90
Válvula de pé com crivo | 10 | [5 empty] | Cobre |  | 130
Válvula de retenção | 2,5 - 3,0 | [5 empty] | Concreto, acabamento comum |  | 120
Válvula de bóia | 6 | [5 empty] | Ferro fundido, após 15-20 anos de uso |  | 100
Entrada normal | 0,50 | [5 empty] | Ferro fundido revestido de cimento |  | 130
Entrada com borda | 0,8 - 1,0 | [5 empty] | Tubos extrudados, P.V.C. |  | 150
Saída de tubulação | 1,0
Obs.:
* referente à maior velocidade (menor diâmetro)
** referente à velocidade na tubulação
Valores para escoamento turbulento
Note on K12: Valores da rugosidade absoluta (epsilon) em milímetros para os materiais mais comuns. Este dado é necessário caso seja selecionada a fórmula de Darcy-Weisbach para o cálculo da perda de carga.
Note on L12: Valores do coefriciente C para os materiais mais comuns. Este dado é necessário caso seja selecionada a fórmula de Hazen-Williams para o cálculo da perda de carga.
Note on B13: Escolha, clicando na seta ao lado, o tipo de dado de entrada para o escoamento: - velocidade média; ou - vazão.
Note on D13: Valor da velocidade média ou vazão do escoamento na tubulação, dependendo do tipo de dado selecionado na célula "B12". A unidade deve ser selecionada na célula ao lado direito.
Note on G13: Selecione, clicando na seta ao lado, a unidade para vazão, caso este seja o tipo de dado de entrada para o escoamento selecionado na célula "B12".
Note on H13: Selecione, clicando na seta ao lado, a unidade para velocidade média, caso este seja o tipo de dado de entrada para o escoamento selecionado na célula "B12".
Note on D14: Comprimento da tubulação ao longo do qual será calculada a perda de carga distribuída (absoluta). A unidade deve ser selecionada na célula ao lado direito.
Note on D15: Diâmetro interno da tubulação. A unidade deve ser selecionada na célula ao lado direito.
Note on D16: Cota do ponto à montante (início) do trecho de duto considerado. Esse dado será utilizado apenas para o cálculo da variação da pressão.
Note on D17: Cota do ponto à jusante (final) do trecho de duto considerado. Esse dado será utilizado apenas para o cálculo da variação da pressão.
Note on D18: A rugosidade absoluta deve ser fornecida caso a fórmula de cálculo selecionada na célula "C21" seja Darcy-Weisbach. Na tabela ao lado são fornecidos os valores da rugosidade para os materiais mais comuns. A unidade deve ser selecionada na célula ao lado direito.
Note on D19: O coeficiente C deve ser fornecido caso a fórmula de cálculo selecionada na célula "C21" seja Hazen-Williams. Na tabela ao lado são fornecidos os valores de C para os materiais mais comuns.
Note on D20: Somatório dos coeficientes de perda de carga localizada K de todos os acessórios (ex.: tês, curvas e válvuas) ao longo do trecho calculado. É utilizado na fórmula cinética h = K V²/2g.
Note on D21: Viscosidade dinâmica do fluido no interior da tubulação (0,001 kg/m.s para água). A unidade deve ser selecionada na célula ao lado direito.
Note on D22: Massa específica do fluido no interior da tubulação (998 kg/m3 para água). A unidade deve ser selecionada na célula ao lado direito.
Note on C25: Fórmula utilizada para o cálculo da perda de carga. Selecione entre as disponíveis, clicando na seta ao lado.
Note on D26: Perda de carga unitária calculada pela fórmula selecionada na célula superior a partir dos dados de entrada fornecidos.
Note on D27: Perda de carga absoluta calculada pela fórmula selecionada na célula superior a partir dos dados de entrada fornecidos.
Note on D30: Variação da pressão: Valor da queda de pressão, calculado com base nas cotas de montante e jusante informadas e na perda de carga.

## Calculo
Parâmetros de cálculo | [5 empty] | RESULTADOS
Rugosidade relativa | e/D = | 0.002
Número de Reynolds | Re = | 254138.6131 |  |  |  | Darcy-Weisbach
Área da seção interna | A = | 0.0019635 | 0.0019635 | m² |  | Variável (eq. escolhida por regime)
Velocidade | V = | 5.093 |  | m/s | m³/s | Fator de atrito | f = | 0.024113
Classificação |  | turbulento |  |  |  | Perda de carga unitária | J = | 0.63756 | 0.63756 | m/m
Velocidade de atrito | u*= | 0.27961 |  | m/s |  | Perda de carga (absoluta) | DH = | 63.7565 |  | m
Reynolds de rugosidade | e+= | 27.905 |  |  |  | Laminar
Subclassificação |  | rugosidade transicional |  |  |  | Fator de atrito | f = | 0.00025183
Equação selecionada |  | Colebrook-White |  |  |  | Perda de carga unitária | J = | 0.0066586 | 0.0066586 | m/m
(variável) | f = | 0.024113 |  |  |  | Perda de carga (absoluta) | DH = | 0.66586 |  | m
Prandtl (turbulento liso)
[6 empty] | Fator de atrito | f = | 0.01493
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.39475 | 0.39475 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 39.4748 |  | m
Blasius (turbulento liso, aproximada)
[6 empty] | Fator de atrito | f = | 0.014074
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.37213 | 0.37213 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 37.2127 |  | m
Nikuradse (turbulento totalmente rugoso)
[6 empty] | Fator de atrito | f = | 0.02342
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.61925 | 0.61925 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 61.9252 |  | m
Colebrook-White (turbulento)
[6 empty] | Fator de atrito | f = | 0.024113
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.63756 | 0.63756 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 63.7565 |  | m
Swamee-Jain (turbulento, aproximada)
[6 empty] | Fator de atrito | f = | 0.024287
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.64217 | 0.64217 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 64.2168 |  | m
Swamee (geral, aproximada)
[6 empty] | Fator de atrito | f = | 0.024263
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.64153 | 0.64153 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 64.1528 |  | m
Haaland (turbulento, aproximada)
[6 empty] | Fator de atrito | f = | 0.024091
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.63698 | 0.63698 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 63.6978 |  | m
Hazen-Williams
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.65596 | 0.65596 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 65.5965 |  | m
Fair-Whipple-Hsiao
(Aço galvanizado novo)
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.7845 | 0.7845 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 78.45 |  | m
(PVC rígido)
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.41607 | 0.41607 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 41.6066 |  | m
Flamant
(ferro ou aço usados)
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.67135 | 0.67135 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 67.1352 |  | m
(PVC)
[6 empty] | Perda de carga unitária | J = | 0.35027 | 0.35027 | m/m
[6 empty] | Perda de carga (absoluta) | DH = | 35.027 |  | m

## Opcoes_perda-de-carga (hidden)
FÓRMULAS PARA CÁLCULO DA PERDA DE CARGA | LINHA DA ABA "Calculo" (Coluna K)
Darcy-Weisbach (Colebrook-White) | 28
Darcy-Weisbach (Swamee-Jain) | 32
Darcy-Weisbach (Swamee) | 36
Darcy-Weisbach (Haaland) | 40
Hazen-Williams (água) | 44
Fair-Whipple-Hsiao (água - aço galvanizado novo) | 49
Fair-Whipple-Hsiao (água - PVC rígido) | 52
Flamant (água - ferro ou aço usado) | 57
Flamant (água - PVC) | 60

## Formulário
FORMULÁRIO:
Vazão volumétrica
Número de Reynolds
Velocidade de atrito
Número de Reynolds de rugosidade
Darcy-Weisbach (Universal)
Laminar
Prandtl (turbulento liso)
Blasius (turbulento liso, aproximada):
Nikuradse (totalmente rugoso)
Colebrook-White
Swamee-Jain
Swamee
Haaland
Hazem-Williams
Fair-Whipple-Hsiao (aço galvanizado novo)
Fair-Whipple-Hsiao (PVC rígido - água fria)
Perda de carga localizada (fórmula cinética)
1/√𝑓=−2,0 𝑙𝑜𝑔(1/(𝑅𝑒√𝑓))−0,8
𝑓=0,316 〖𝑅𝑒〗^(−1/4)
𝑢^∗=√(𝜏_𝑝/ρ)=√(𝑓/8) 𝑉
1/√𝑓=−2,0 𝑙𝑜𝑔((𝜀/𝐷)/3,7)
𝜀^+=(𝜀𝑢^∗)/𝜈
1/√𝑓=−1,8 𝑙𝑜𝑔[6,9/𝑅𝑒+((𝜀/𝐷)/3,7)^1,11 ]
ℎ_𝑙=𝐾 𝑉^2/2𝑔

## Unidades (hidden)
Comprimento (m) |  | Diâmetro (m) |  | Área (m²) |  | Velocidade (m/s) |  | Vazão (m³/s) |  | Viscosidade (kg/m.s) |  | Massa Esp. (kg/m³) |  | Perda de Carga Unit. (m/m) |  | Pressão (Pa)
Unidade | Fator | Unidade | Fator | Unidade | Fator | Unidade | Fator | Unidade | Fator | Unidade | Fator | Unidade | Fator | Unidade | Fator | Unidade | Fator
m | 1 | m | 1 | m² | 1 | m/s | 1 | m³/s | 1 | kg/m.s | 1 | kg/m³ | 1 | m/m | 1 | Pa | 1
cm | 0.01 | mm | 0.001 | cm² | 0.0001 | cm/s | 0.01 | m³/h | 0.00027778 | Pa.s | 1 | ton/m³ | 1000 | m/100m | 0.01 | m.c.a. | 9790.38
mm | 0.001 | pol | 0.0254 | mm² | 1e-06 | cm/min | 0.00016667 | L/s | 0.001 | Poise | 0.1 |  |  | m/km | 0.001 | cm.c.a. | 97.9038
km | 1000 |  |  | pol² | 0.00064516 | cm/h | 2.7778e-06 | L/min | 1.6667e-05 | cPoise | 0.001 |  |  |  |  | mm.c.a. | 9.7904
pol | 0.0254 | [6 empty] | L/h | 2.7778e-07 | [6 empty] | mH2O | 9790.38
[8 empty] | bpd | 1.8401e-06 | [6 empty] | cmH2O | 97.9038
[8 empty] | kbpd | 0.0018401 | [6 empty] | mmH2O | 9.7904
[16 empty] | cmHg | 1333.2
[16 empty] | mmHg | 133.32
[16 empty] | bar | 100000

## Colebrook-White (hidden)
Iterações para cálculo de Colebrook-White
1/ Öf
Iteração | Valor
0 | 1
1 | 6.5209
2 | 6.4387
3 | 6.4398
4 | 6.4398
5 | 6.4398
6 | 6.4398
7 | 6.4398
8 | 6.4398
9 | 6.4398
10 | 6.4398
11 | 6.4398
12 | 6.4398
13 | 6.4398
14 | 6.4398
15 | 6.4398
16 | 6.4398
17 | 6.4398
18 | 6.4398
19 | 6.4398
20 | 6.4398
21 | 6.4398
22 | 6.4398
23 | 6.4398
24 | 6.4398
25 | 6.4398
26 | 6.4398
27 | 6.4398
28 | 6.4398
29 | 6.4398
30 | 6.4398
31 | 6.4398
32 | 6.4398
33 | 6.4398
34 | 6.4398
35 | 6.4398
36 | 6.4398
37 | 6.4398
38 | 6.4398
39 | 6.4398
40 | 6.4398
41 | 6.4398
42 | 6.4398
43 | 6.4398
44 | 6.4398
45 | 6.4398
46 | 6.4398
47 | 6.4398
48 | 6.4398
49 | 6.4398
50 | 6.4398

## Prandtl (hidden)
Iterações para cálculo de Prandtl
1/ Öf
Iteração | Valor
0 | 1
1 | 10.0101
2 | 8.0093
3 | 8.203
4 | 8.1822
5 | 8.1844
6 | 8.1842
7 | 8.1842
8 | 8.1842
9 | 8.1842
10 | 8.1842
11 | 8.1842
12 | 8.1842
13 | 8.1842
14 | 8.1842
15 | 8.1842
16 | 8.1842
17 | 8.1842
18 | 8.1842
19 | 8.1842
20 | 8.1842
21 | 8.1842
22 | 8.1842
23 | 8.1842
24 | 8.1842
25 | 8.1842
26 | 8.1842
27 | 8.1842
28 | 8.1842
29 | 8.1842
30 | 8.1842
31 | 8.1842
32 | 8.1842
33 | 8.1842
34 | 8.1842
35 | 8.1842
36 | 8.1842
37 | 8.1842
38 | 8.1842
39 | 8.1842
40 | 8.1842
41 | 8.1842
42 | 8.1842
43 | 8.1842
44 | 8.1842
45 | 8.1842
46 | 8.1842
47 | 8.1842
48 | 8.1842
49 | 8.1842
50 | 8.1842